КОПИЯ

Мировой судья судебного участка №1 по Советскому судебному району г.Казани Республики Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ново-Азинская, 43

тел.: (843) 222-63-95, 222-63-94

ms.5101@tatar.ru, http://mirsud.tatar.ru/courtsinaction/51/1/

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«22» февраля 2022 г.				     Дело № 5-60/2022

Мировой судья судебного участка № 1 по Советскому судебному району города Казани Нуруллина Любовь Николаевна, рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении

Джамалова С.М «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»

по части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

У С Т А Н О  В И Л:

Предписанием «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»от «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»года, вынесенным должностным лицом Главного управления МЧС России по Республике Татарстан в отношении ООО «Икеа Дом», установлено, что в ходе проведения проверки  юридического лица  выявлены нарушения пунктов Федерального Закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". В связи с чем, в срок «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»года необходимо было устранить следующее:

-помещение разных классов функциональной пожарной опасности разделить противопожарными преградами, а именно производственные помещения выгородить от помещений  иного назначения, в том числе заготовочной, пончиковой,   плоттерной в офисе,  противопожарными перегородками, с установкой них противопожарных дверей.

-разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях

-на объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

-в полной мере обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, в том числе складское помещение кредитного отдела, зона выдачи интернет заказов, мусорной, пончиковой, сыпучие материалы, плоттерная в офисе,  шатровому складскому сооружению.

-  помещениях складского назначения запретить складирование веществ и материалов без учета их категории  по пожарной опасности

-не допускать эксплуатацию после изменения класса функциональной пожарной опасности части здания, а также помещения, не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности, в том числе террасы ИКЕА для складирования веществ и материалов.

-при эксплуатации эвакуационных путей в полной мере обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно проходы в пределах стеллажей к эвакуационным выходам отделить от конструкций стеллажей противопожарными перегородками.

- ширину горизонтальных участков путей эвакуации выполнить не менее  нормативного (1,0 метра), в том числе в помещении офиса ООО «ИКЕА ДОМ»,  в шатровом складском сооружении, раздевалках.

- подтвердить показатели пожарной опасности примененных  декоративно-отделочных материалов зоны питания сотрудников в ресторане путем хранения соответствующей документации.

- подтвердить предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций изделий и материалов  путем хранения соответствующей документации по некапитальным зданиям и сооружениям, в том числе по зданию офиса и шатровому складскому сооружению.

- разблокировать вторые эвакуационные выходы из помещений раздевалок.

- открывание дверей раздевалок выполнить по направлению выхода из помещений.

- на объекте защиты с массовым пребыванием людей в полной мере обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

- подтвердить  показатели пожарной опасности транспарантов и баннеров, а также других рекламных элементов и конструкций, размещенных на фасаде здания и сооружения и в случае несоответствия демонтировать

- обеспечить наличие на объекте добровольной пожарной дружины.

Однако, в установленный срок до пункты №10,14 в указанном предписании исполнены не были. Джамалов С.М., согласно приказа руководителя филиала «ИКЕА Казань» от «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»года, является лицом, ответственным за выполнения предписания.

Джамалов С.М. вину признал.

Выслушав Джамалова С. М., исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно статье 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении в числе иных обстоятельств выяснению подлежат наличие события административного правонарушения, лицо, совершившее  противоправные  действия (бездействие), за которые названным Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, виновность лица в совершении административного правонарушения.

В отношении ООО «Икеа Дом» должностным лицом Главного управления МЧС по Республике Татарстан организована проверка на предмет соблюдения Правил пожарной безопасности.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований  Федерального Закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", было выдано предписание, установлен срок для устранения недостатков в срок до «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»года.

Согласно акта внеплановой проверки, «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»года проведена проверка исполнения предписания, в ходе которой выявлено, что недостатки  устранены не в полном объеме, так на исполнены:  пункт 10, предусматривающий  необходимость подтверждения  предела огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных  конструкций изделий и материалов путем хранения соответствующей документации по некапитальным зданиям м сооружениям, в том числе по зданию офиса и шатровому складскому сооружению; пункт 14, предусматривающий необходимость  подтверждения показателей пожарной опасности транспарантов, баннеров, а также других рекламных элементов и конструкций, размещенных на фасаде здания и сооружения и в случае несоответствия- демонтировать.

В связи с выявленными недостатками был составлен протокол об административном правонарушении, в котором отражено, что на основании предписания № «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»от «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»года выданного ООО «Икеа Дом», недостатки (пункты 10,14), выявленные при проверке, в срок до «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»года, не устранены.

Не доверять представленным доказательствам у суда нет оснований, так как они не противоречат друг другу.

Действия Джамалова С.М.,  подлежат квалификации по части 12 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Обстоятельством смягчающим административную ответственность, в силу  статьей 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, является признание вину лицом, привлекаемым к административной ответственности,  наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, установленных статьей 4.3 Кодекса РФ, судом не установлено.

При назначении  вида  и размера наказания  судом принимаются во внимание обстоятельства совершенного правонарушения,  его характер и социальная опасность.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Признать Джамалова С.М виновным в совершении  административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5  Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»рублей в доход государства.

Штраф подлежит оплате в течение 60 дней по следующим реквизитам: УИН «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ; УФК по РТ (Министерство юстиции Республики Татарстан) ИНН 1654003139, КПП 165501001, ОКТМО 92701000001, счет получателя платежа 03100643000000011100, в Отделение НБ Республика Татарстан, БИК 049205001, КБК 73111601193010005140.

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд в течение 10 суток, со дня получения, через мирового судью.

Мировой судья -				                    Нуруллина	Л.Н.

Второй экземпляр постановления для принудительного исполнения, штраф не оплачен. Постановление вступило в законную силу «______»___________2020 года

Мировой судья- 					 Нуруллина Л. Н.

Мировой судья – подпись.

Копия верна. Мировой судья				    Нуруллина Л. Н.